MEMORIAL

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (S.P.D.A.)

CÁLCULOS E DIMENSIONAMENTOS

Obra: EDIFICAÇÃO PARA ALOJAMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MAREMA/SC

Proprietário: MUNICÍPIO DE MAREMA/SC

CNPJ: 78.509.072/0001 - 56

Área: 1.228,08 m²

Local: Rua José Gaspari esquina com Rua “A”, Terreno Urbano (parte da chácara nº 01), Marema/SC.

- Memorial técnico descritivo – Objetivo

O presente projeto tem como objetivo descrever o projeto preventivo de para-raios de uma edificação GARAGEM EM ALVENARIA, localizada na cidade de Marema - SC.

- Dados Técnicos

Proprietário: Municipio de Marema - SC

Endereço: Rua José Gaspari, esquina Rua “A”

Normas técnicas utilizadas: NBR 5419/93.

- Detalhamento das pranchas

- Planta baixa (Malha inferior);

- Planta baixa cobertura (Malha superior);

- Detalhes;

- Dimensionamento das hastes captoras e malhas

De acordo com a norma NBR 5419/93 esta construção é enquadrada na classe III quanto ao nível de proteção necessário (estrutura comum). Em virtude das dimensões do local é recomendável um para-raios do tipo Gaiola de Faraday. As descidas foram locadas a intervalos regulares de 20m e com uma caixa de inspeção de aterramento em cada uma delas. As hastes captoras são terminais aéreos de dimensões 3/8’’ por 50cm de altura. Para a captação, utilizou-se o telhado metálico da edificação, com espessura de 0,5mm, sendo este interligado as descidas em cabo de cobre nu até a malha de aterramento.

- Aterramento

A malha de terra será composta por 50 hastes de aterramento, sendo que destas, 8 (oito) instaladas em caixas de inspeção de aterramento. Cada haste será do tipo copperweld 5/8’’/240cm, interligadas por cabo de cobre nu de seção nominal 50mm².

As caixas de inspeção serão de concreto, com dimensões padrão (30x30x40cm). A resistência de terra máxima em qualquer época do ano não deverá ultrapassar a medida de 10 Ω (10 Ohms).

- Relação de materiais por bloco

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Caixa de concreto de aterramento 30x30x40cm | peça | 08 |
| 02 | Eletroduto PVC rígido Ø 2” x 2m | peça | 08 |
| 03 | Conectores para hastes copperweld de aterramento | peça | 08 |
| 04 | Hastes de aterramento tipo ‘copperweld’ Ø 5/8” x 240cm | peça | 50 |
| 05 | Cabo de cobre nu com seção 35mm² | metros | 30 |
| 06 | Cabo de cobre nu com seção 50mm² | metros | 170 |
| 07 | Terminais aéreos 3/8’’/50cm | peça | 55 |

- Considerações finais

- A interligação entre a cobertura metálica e a malha de aterramento será de #35mm² e a malha de aterramento deverá ser de cabo de cobre nu de seção #50mm².

- As conexões com cabo de cobre nu deverão estar na mais perfeita condição, bem como as hastes de terra para que exista perfeita continuidade elétrica.

- A malha de aterramento deverá estar, no mínimo, a 60cm de profundidade, bem como estar, no mínimo, a 50cm de distância da estrutura e ser constituída de cabo de cobre nu de seção #50mm².

- As descidas de aterramento, serão executadas por eletrodutos, fixados na estrutura

- As hastes de terra a serem usadas serão de ø 5/8"x2,40m tipo `copperweld`.

- Nas conexões do cabo de cobre nu #35mm² com a haste de aterramento deverá ser colocado massa de calafetar, conforme detalhe em projeto para proteção da conexão contra corrosão.

Nova Erechim/SC, 03 de Novembro de 2014.

____________________

Responsável Técnico

Juliano Kirchner Manhabosco

CREA n° RS S3 080488-0

____________________

Proprietário

Município de Marema/SC

CNPJ n° 78.509.072/0001 - 56