MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

Obra: EDIFICAÇÃO PARA ALOJAMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MAREMA/SC

Proprietário: MUNICÍPIO DE MAREMA/SC

CNPJ: 78.509.072/0001 - 56

Área: 1.228,08 m²

Local: Rua José Gaspari esquina com Rua “A”, Terreno Urbano (parte da chácara nº 01), Marema/SC.

1 - APRESENTAÇÃO:

- O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar o projeto das do sistema Hidráulico preventivo necessário para atender a edificação de uso garagens de propriedade do Municipio de Marema - SC.

Critérios de projeto:

- A edificação enquadra-se como GARAGEM, com RISCO LEVE, sendo dimensionada a tubulação para que se obtenha no hidrante mais desfavorável a pressão mínima de 0,4 kg/ cm² ou 4 m. Para os cálculos adotou-se tabela em anexo.

Tubulação de incêndio:

- Toda a tubulação será em aço galvanizado de # 2 ½”, resistentes a pressão mínima de 15 kg/cm² e conforme NBR-5580 ou NBR-5587. Na saída do reservatório será instalado Registro de Gaveta e Válvula de retenção. Toda tubulação exposta deverá ser pintada em vermelho.

###### Reservatório:

- Será um reservatório em fibra, que ficará elevado, com capacidade de 7,50 m³, sendo destinados 5,0 m³ para RTI, e 2,5 m³ para consumo predial. O reservatório superior ficará situado a 5,10 m de distante do hidrante mais desfavorável, afastado 4,30m da edificação. Haverá uma escada tipo para acesso ao reservatório, em caso de manutenção. A canalização de limpeza do reservatório será em AG # 2” até o registro, também metálico.

##### Hidrantes de Incêndio

Serão constituídos de válvula globo angular 45º em latão # 2 ½”, em número de 2, instalados dentro dos abrigos de mangueiras. A cota de instalação dos hidrantes é de 1,40 m acima do piso acabado. Serão instalados, conforme projeto com um único barrilete.

##### Abrigo Das Mangueiras

- Serão confeccionados em chapas metálicas na cor vermelha, tendo porta com ventilação e visor com a inscrição Incêndio, nas dimensões 75x45x17, modelo de embutir na alvenaria.

Mangueira de Incêndio

- Serão em fibra Sintética, flexíveis e revestidas internamente com borracha # 1 ½”, com pressão de ruptura de 35 Kg/ cm², atendendo a NBR-11861. As mangueiras serão dotadas de engate rápido tipo STORZ e será instalada 01 mangueira de 20m para cada hidrante.

### Esguicho

- Serão do tipo não regulável, jato sólido, em latão polido, requinte fixo # ½”, dotados de engate rápido # 1 ½”.

### Hidrante de Recalque

- O hidrante de recalque será de latão # 2 ½”, instalado no passeio da Rua Aparecida, à 0,50 m da guia do passeio em caixa de alvenaria rebocada nas dimensões 0,30x0,50x0,40m, dotada de dreno. Terá tampa em ferro fundido com a inscrição “INCÊNDIO”. Será dotado de engate rápido STORZ e tampão e corrente.

### Reserva Técnica de Incêndio

- Conforme dimensionamento em planilha de anexo, a reserva técnica de incêndio deverá ser de 5,0m³, conforme planilha em anexo.

No sistema Hidráulico Preventivo, após sua completa instalação, toda a tubulação deve receber uma lavagem interna para remoção de detritos e em seguida ser iniciada os procedimentos para aceitação do sistema, que deverá ser feita por profissional legalmente habilitado e envolve inspeção visual e ensaio de funcionamento, conforme preconizado na NBR-13714.

Toda e qualquer alteração elaborada durante a execução do SHP devem ser aprovadas pelo projetista.

A cada três meses deverá ser realizada uma vistoria periódica, constituída por uma inspeção visual em todos os componentes do sistema e ao menos uma vez a cada ano deverá ser aplicado o plano de manutenção conforme sugerido pela NBR-13714, sendo estes procedimentos de responsabilidade do proprietário ou possuidor de qualquer título do estabelecimento.

Os detalhes dos componentes do SHP estão em projeto anexo, assim como planilha de cálculo.

OBS: As alterações relativas as Anotações na análise do projeto estão sublinhadas.

Nova Erechim/SC, 03 de Novembro de 2014.

____________________

Responsável Técnico

Nédio Antônio Cassol

CREA n° 015.926 – 1

____________________

Responsável Técnico

Dayana M. Cassol Zanella

CAU n° A59369 – 9

____________________

Proprietário

Município de Marema/SC

CNPJ n° 78.509.072/0001 - 56