## Plan1
PLANILHA DE CÁLCULO EXCEL PARA SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO
PROPRIETÁRIO = MUNICIPIO DE MAREMA
HIDRANTE H-2
INSTRUÇÕES:
Preencher apenas os campos com a configuração |  |  |  |  | quando necessário.
O preenchimento de outros campos implicará em danos ao programa.
Quando o fizer saia do programa e não salve as alterações, retornando ao mesmo em seguida.
| RISCO DA OBRA: | 1
( 1 ) Risco leve
( 2 ) Risco médio
( 3 ) Risco elevado
| Pressão dinâmica mínima: | 4 | m
| Diâmetro da mangueira: | 38 | mm
| Diâmetro de requinte: | 13 | mm
PLANILHA DE CÁLCULO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO
Discrimin. |  | Diâmetro | COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO | [6 empty] | PERDA DE CARGA |  | PRESSÃO |  | VELOCID.
do Pavto. | Vazão | da | EQUIVALENTE | [5 empty] | CONTÍNUO | Unitária | Total | Estática | Dinâmica
ou | (l/s) | Tubulação | Quantidade | Descriminação |  |  | Comp.Equiv. | Comp.Equiv. | Comp.Cont. | J | hc | h | h | V
hidrante |  | (mm) | de peças | das peças |  |  | p/ peça (m) | acumul. (m) | acumul. (m) | (m/m) | (m.c.a.) | (m.c.a.) | (m.c.a.) | (m/s)
H-1 | 1.1523 | 100 |  | Cotovelo 90g |  |  | 2.8 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Cotovelo 45g |  |  | 1.5 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Entrada normal |  |  | 1.6 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Entrada de borda |  |  | 3.2 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Registro de gaveta aberto |  |  | 0.7 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Registro de globo aberto |  |  | 34 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Registro de ângulo aberto |  |  | 17 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Tê passagem direta |  |  | 2.1 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Tê saída de lado/bilateral |  |  | 6.7 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Saída de canalização |  |  | 3.2 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Válvula de retenção tipo leve |  |  | 8.4 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Válvula de retenção tipo pesado |  |  | 12.9 | 0 |  | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | Tubulação | [5 empty] | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 100 |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0.00041155 | 0 |  |  | 0.14672
| 1.1523 | 75 |  | Cotovelo 90g |  |  | 2.1 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Cotovelo 45g |  |  | 1.2 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Entrada normal |  |  | 1.1 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Entrada de borda |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Registro de gaveta aberto |  |  | 0.5 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Registro de globo aberto |  |  | 26 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Registro de ângulo aberto |  |  | 13 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Tê passagem direta |  |  | 1.6 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Tê saída de lado/bilateral |  |  | 5.2 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Saída de canalização |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Válvula de retenção tipo leve |  |  | 6.3 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Válvula de retenção tipo pesado |  |  | 9.7 | 0 |  | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | Tubulação | [5 empty] | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 75 |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0.0016706 | 0 |  |  | 0.26084
| 1.1523 | 63 | 5 | Cotovelo 90g |  |  | 1.7 | 8.5 |  | 0.0039051 | 0.033194 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 | 2 | Cotovelo 45g |  |  | 0.9 | 10.3 |  | 0.0039051 | 0.0070293 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 |  | Entrada normal |  |  | 0.9 | 10.3 |  | 0.0039051 | 0 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 |  | Entrada de borda |  |  | 1.9 | 10.3 |  | 0.0039051 | 0 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 | 1 | Registro de gaveta aberto |  |  | 0.4 | 10.7 |  | 0.0039051 | 0.0015621 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 |  | Registro de globo aberto |  |  | 21 | 10.7 |  | 0.0039051 | 0 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 | 1 | Registro de ângulo aberto |  |  | 10 | 20.7 |  | 0.0039051 | 0.039051 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 | 2 | Tê passagem direta |  |  | 1.3 | 23.3 |  | 0.0039051 | 0.010153 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 | 1 | Tê saída de lado/bilateral |  |  | 4.3 | 27.6 |  | 0.0039051 | 0.016792 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 | 1 | Saída de canalização |  |  | 1.9 | 29.5 |  | 0.0039051 | 0.0074198 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 |  | Válvula de retenção tipo leve |  |  | 5.2 | 29.5 |  | 0.0039051 | 0 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 | 1 | Válvula de retenção tipo pesado |  |  | 8.1 | 37.6 |  | 0.0039051 | 0.031632 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 |  | Tubulação |  |  |  |  | 35.2 | 0.0039051 | 0.13746 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 63 |  | TOTAL |  |  |  |  | 72.8 | 0.0039051 | 0.28429 |  |  | 0.36967
| 1.1523 | 13 | 1 | Redução do esguicho |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.0039051 | 0.0023431 |  |  | 8.6817
| 1.1523 | 38 |  | Mangueira |  |  |  |  | 20 | 0.034015 | 0.68031 |  |  | 1.0161
TOTAL | [10 empty] | 0.96694 | 4 | 4.9669
CÁLCULO DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
Pressão estática do hidrante mais favorável: |  |  |  | 4 | m
Número total de hidrantes: |  |  |  | 5
Vazão no hidrante: |  |  |  | 1.1523 | l/s
|  | RTI: | 5000 | SERÁ ADOTADO RTI =5.0OOLITROS
SERÁ ADOTADO ALTURA MANOMÉTRICA =5,10 m.c.a.
|  | ____________________________ |  |  |  | ____________________________ |  |  |  | ____________________________
|  | Nedio Antonio Cassol |  |  |  | Dayana M. Cassol Zanella |  |  |  | Município de Marema/SC
|  | CREA - 015.926-1 |  |  |  | CAU - A59369-9 |  |  |  | CNPJ - 78.509.072/0001-56